Załącznik nr …..

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO I KRADZIEŻOWEGO

Nazwa Budynku:

Adres Budynku:

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA OGNIOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji  | Ul.kwiatkowskiego 237-450 Stalowa Wola |  |
| 2 | Rodzaj obiektu | Placówka ochrony zdrowia | Budynek murowany z cegły pełnej |
| 3 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu gaśniczego | TAK |  |
| a) urządzenia gaśnicze tryskaczowe | - |  |
| b) urządzenia gaśnicze gazowe | TAK |  |
| c) urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | 27 szt. |
| d) instalacje sygnalizacyjno–alarmowe do przekazywania informacji o pożarze |  | Tylko w kotłowni podwójna sygnalizacja dżwiękowa |
| 4 | Czy wyjścia ewakuacyjne są oznakowane | TAK |  |
| 5 | Czy dokonywane są przeglądy techniczne instalacji elektrycznych | TAK |  |
| 6 | Palność środków obrotowych | Nie dotyczy |  |
| 7 | Kontrola straży pożarnej | TAK |  |
| 8 | Czy istnieje instalacja odgromowa | TAK | Nowa  |
| 9 | Czy są hydranty zewnętrzne / wewnętrzne | Tak | 1. szt wewnętrzn.
 |
| 10 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody przeciwpożarowej | Nie |  |
| 11 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę | Z wodociągi miejskiego |  |
| 12 | Odległość od najbliższej straży pożarnej | 300 m |  |
| 13 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą | TAK | Od 2011 r. |
| 14 | Instalacja CO – rodzaj nośnika ciepła | Gaz |  |
| 15 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze? | Tak | Kilka grzejników olejowych |
| 16 | Sposób składowania towarów (wysokość) | Nie dotyczy |  |
| 17 | Otoczenie | Teren ogrodzony |  |
| 18 | Czy są miejsca wydzielone do palenia | Tak |  Wewnątrz budynku - zakaz |
| 19 | Czy pracownicy są przeszkoleni w zakresie p/poż | Tak  |  |
| 20 | Wystrój wnętrza |  |  |
| a) Sufity podwieszane | Nie |  |
| b) Boazerie | Nie |  |
| c) żaluzje | Tak  |  |
| d) wykładziny dywanowe | Nie  |  |
| 21 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe |  |  |
| 22 | Wiek instalacji elektrycznych  | Od 2- 15 lat |  |
| Czy były wymieniane ,jeśli tak to kiedy | Tak  | Wymieniane podczas modernizacji poszczególnych skrzydeł budynku |
| Czy instalacje posiadają system 3-stopniowych zabezpieczeń przeciw przepięciowych  | Tak |  |
| 23 | Czy na głównej tablicy rozdzielczej zabezpieczenia przeciwprzepięciowej posiadają klasę B (Ograniczniki klasy B powinny ograniczać napięcia udarowe do poziomu poniżej 4 kV: Powinny być instalowane możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku: w złączu bądź głównej rozdzielnicy.) | Tak |  |
| 24 | Czy na tablicy rozdzielczej na każdej kondygnacji zabezpieczenia przeciwprzepięciowe posiadają klasę C (**Ogranicznik klasy C** nazywany często ochronnikiem powinien ograniczyć przepięcia do wartości **1-1,5 kV)** | Tak  |  |
| 25 | Czy przy każdym urządzeniu elektronicznym, tzw. listwy przepięciowe posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy D (**Odgromnik klasy D**, nazywany także ochronnikiem przeciwprzepięciowym, jest odpowiedzialny za ochronę pojedynczych urządzeń elektrycznych na końcu linii zasilającej. Wartość znamionowego prądu udarowego wynosi **1,5 kA 8/20 ľs.)** | Tak  |  |

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA KRADZIEŻOWEGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Odpowiedź** | **Uwagi, informacje opisowe** |
| 1 | Adres lokalizacji | j.w. |  |
| 2 | Czy drzwi wejściowe do budynku są pełne? | Nie | Przeszklone ( szkłem bezpiecznym ) |
| 3 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | Tak |  |
| 4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane? | ? | Brak informacji |
| 5 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest? | Nie |  |
| 6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane i są czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | Nie | Portier 24 h/dobę, monitoring wewn i zewn. |
| 7 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | Nie |  |
| 8 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | Nie | Monitoring własny |
| 9 | Czy działalność jest prowadzona na parterze? | Tak  | Wszystkie okna na parterze posiadają okratowanie |
| 10 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | Tak  |  |
| 11 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | Nie |  |
| 12 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  |  |
| 13 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy – Opis. | Pod nadzorem | Zamykane pomieszczenie ( 24h dyżur portiera ), zamykana gablota na klucze |
| 14 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór (własny, pośredni, czy są zainstalowane kamery, karty identyfikacyjne, proszę podać inne ważne szczegóły ochrony mienia) |  | Stały dozór – portier 24 h dobę, monitoring własny, kraty w oknach na parterze |